# Powiat Wyszkowski
z siedzibą w Wyszkowie
07-200 Wyszków ul. Aleja Róż 2 tel. 29/ 743 59 13 fax 29/ 743 59 33
NIP 762 188 6920 REGON 550668829
        www. powiat-wyszkowski.pl

Wyszków, dnia 10 listopada 2020 r.

        Wykonawcy wszyscy

Odpowiedz na pytania Wykonawcy
W związku z prowadzonym postępowaniem z dnia 30 października 2020 r. w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.: „Remont instalacji elektrycznych poziom parteru w skrzydle „A” części pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w części „B” oraz na poziomie piwnicy w części „C” budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie” Zamawiający Powiat Wyszkowski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Czy w zakresie prac Wykonawcy jest wyłącznie:
– doinstalowanie opraw awaryjnych – Odpowiedź Zamawiającego: tak jest w zakresie.
– wymiana instalacji zasilania gniazd i gniazda 230V - Odpowiedź Zamawiającego: tak jest zakresie.
– wymiana osprzętu łączeniowego - Odpowiedź Zamawiającego: tak jest zakresie.
– montaż zakończeń sieci LAN / bez okablowania, bo w przedmiarze nie ma / - Odpowiedź Zamawiającego: wg ustaleń z informatykami okablowanie pozostaje bez zmian.

– w przedmiarze jest 600 mb bruzd. Do zainstalowanie jest ponad 1300mb przewodów / bez LAN /. Wg nas jest to za mało - Odpowiedź Zamawiającego: część okablowania nie będzie prowadzona w bruzdach.

Zgodnie z kosztorysem oraz projektem w zakresie wykonawcy jest również wykonanie zasilania z podłączeniem do istniejących opraw oświetleniowych oświetlenia ogólnego – montaż nowego oświetlenia ogólnego będzie przeprowadzone odrębnym postępowaniem. Wszystkie obwody wraz z okablowaniem pokazano na schematach tablic oddziałowych rysunki E-01 – E-04.

W przypadku zużycia większej ilości materiałów, kto ponosi koszty ich zakupu i instalacji? – odpowiedź poniżej na str. 3.

Pytania:
1/ brak demontażu i ponownego montażu opraw podstawowych.
Odpowiedź Zamawiającego: Postępowanie na wymianę opraw na nowe będzie wykonywane w ramach oddzielnego zamówienia, stąd nie uwzględniono demontażu opraw w przedmiarze robót.

2/ w przedmiarze są gniazda LAN i telefoniczne. Brak:
- przewodu LAN - Odpowiedź Zamawiającego: pozostaje istniejący.

- podłączenia - Odpowiedź Zamawiającego: uwzględniono w przedmiarze robót.
- zakończeń po drugiej stronie - Odpowiedź Zamawiającego: sama wymiana aparatury.
- pomiarów - Odpowiedź Zamawiającego: sama wymiana aparatury.

3/ brak demontażu przewodów i osprzętu / puszki, gniazda, wyłączniki / - Odpowiedź Zamawiającego: proszę uwzględnić.
4/ brak przewodów 3-faz. / są gniazda / - Odpowiedź Zamawiającego: proszę dokładnie czytać schematy, rysunek E-04 tablica TRP obwody odpowiednio TRP/G6 i TRP/G7, kable N2XH-J 5x2,5mm2 i N2XH-J 5x4mm2.

5/ czy bruzdy przygotować do malowania / jeżeli tak, to brak gipsowania i wygładzania powierzchni / - Odpowiedź Zamawiającego: Bruzdy należy tylko zaprawić.
6/ naszym zdaniem jest za mało przewodów i bruzd - Odpowiedź Zamawiającego: jest odpowiednia ilość.
7/ brak w przedmiarze przebijania ścian - Odpowiedź Zamawiającego: proszę uwzględnić.
8/ czy rozdzielnie w wersji pt czy nt? - Odpowiedź Zamawiającego: w projekcie na schematach podano i opisano dokładnie typ rozdzielnicy, rodzaj oraz podano dokładne wymiary.

9/ czy rozdzielnie metalowe czy z tworzywa? - Odpowiedź Zamawiającego: j.w.
10/ brak montażu puszek. Czy ma być wersja nt? - Odpowiedź Zamawiającego: uwzględniono w przedmiarze robót.

Odpowiedź uzupełniająca Zamawiającego do pytań 1, 2 i 3.
Cena w niniejszym zamówieniu jest wartością ryczałtową. Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie roboty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, projektu wykonawczego i przedmiaru robót. Jeśli by nie było takiej pozycji w przedmiarze robót należy to uwzględnić w innej, najbardziej zbliżonej pozycji kosztorysu ofertowego. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie ryczałtowe, którego definicje określa art. 632 kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Rozliczanie robót możliwe będzie fakturą za wszystkie elementy zamówienia wykonane i zatwierdzone przez Zamawiającego. Faktura wystawiana będzie po wykonaniu i odebraniu robót przez inspektora nadzoru.
Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy zawierający pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, które zostały wskazane w zapytaniu ofertowym, przedmiarze robót i projekcie wykonawczym. Wykonawca winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia, w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów, ceny sprzętu, itp. Wartość wynikająca z kosztorysu stanowi cenę zamówienia. Błędy popełnione w kosztorysie ofertowym nie będą skutkowały odrzuceniem oferty Wykonawcy. Kosztorys będzie dokumentem poglądowym służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen. Natomiast będą służyły do rozliczenia ewentualnych zamówień dodatkowych o podobnym zakresie.

Wyżej wymienione odpowiedzi i wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
Pozostałe warunki i informacje określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.